共享中药智能配送中心甘肃省中医院项目 室外、一楼、六楼装修工程 2019年6月 用户需求URS标准

# 批准签名

此文件由以下的人员审核和批准:

| 职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 编写: 职位: |  | 年 月 日 |
| 审核: 职位: |  | 年 月 日 |
| 审核: 职位: |  | 年 月 日 |
| 审核: 职位: |  | 年 月 日 |
| 批准: 职位: |  | 年 月 日 |
| 批准: 职位: |  | 年 月 日 |

## 签字含义

审核者：具备专业知识对方案的内容和准确性进行评估。签字表明对该项目需求的审核是完整、技术方面正确并满足公司要求。

批准者：批准表明该报告是充分的，确认该用户需求是满足精装修要求、满足安全防护要求。

目  录

批准签名	2

1	项目概述	4

2	技术要求	5

3	验证要求	8

4	文件	9

5	培训及保修	10

6	保证	10

7	项目计划	11

8	偏差	11

9	术语缩写对照表	错误！未定义书签。

10	附件	错误！未定义书签。

11	变更记录	错误！未定义书签。

- 项目概述

- 总序：共享中药智能配送中心甘肃省中医院项目，本项目建设地点位于兰州市七里河区瓜洲路甘肃省中医院东院区内。

- 配送中心室外、一楼、六楼精装修工程施工范围

- 一楼装修工程招标的招标范围：见招标文件

- 包含文件资料系统；

- 其他：1、墙上的所有的开洞、收口、修复、管道装饰套管、打胶密封工作由施工方负责（包括设备、线缆、穿墙管道、柜体、门、窗等）,2、积极配合建设方的需求以及其他专业工程的施工需求，3、施工方提供所有设计、施工、验收过程中需要的合格的工具、仪表、必需的耗材等，需要用到的设施的费用均由施工方承担。

- 适用的法规和指南

本用户需求说明范围内的系统应能满足以下法规和指南的要求：

  - 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB 50224-2010）；

  - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

  - 《建筑工程施工质量验收规范》（GB50300-2010）；

  - 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2011）；

  - 《建筑电气工程施工质量及验收规范》 GB50303-2011；

  - 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

  - 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2005；

  - 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

  - 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006；

  - 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 GB50169-2006；

  - 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18580-2001；

  - 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 GB18581-2001；

  - 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB18582-2001；

  - 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB18583-2001；

  - 《建筑照明设计标准》（GB50034－2004）；

  - 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

  - 《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）；

  - 《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）；

  - 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 GB18584-2001。

- 工期：该项目计划于2019年6月底装修工程进场施工，计划工期30天。以甲方书面通知为准。

- 编制目的：本用户需求标准（URS）是为了规定配送中心一楼装修的技术要求，为装修工程的招标和承包方深化优化设计、施工、验收和确认的技术依据，并作为后续验证工作的基础。

- 备注：本文件作为承包商编制工程设计、供货、施工、调试、验收、培训、交付和服务技术条款的基础，承包商应根据本文件需求逐条做出响应，提供其技术要求是否满足本文件需求标准，如有偏差和不符合项应列出，并详细说明或提供解决方案。本URS中用户仅提出基本的技术要求，并未涵盖和限制工程承包商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能。工程承包商应在满足本URS的前提下提供建设方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。工程承包商的工程结果应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与工程承包商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。顺从相关的标准和规范，以及本URS要求不能减轻工程承包商对工程交付(包括软硬件和文件资料)、对管道系统的正确的设计和安装、对所有功能描述和操作条件的完全满足的所应负的所有责任。

- 技术要求（但不仅限于此）：

- 2.2.1土建方面的要求：

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 一层：取药等候区、药房区、颗粒配药区、大厅、展览区、专家诊室、健康大讲堂、卫生间、开门洞等均属本次装修施工范围； 六层：办公区、会议室、休息区、两处楼梯间、卫生间、屋顶小房间综合装修等均属本次装修施工范围； 室外：造型雨棚、走廊、台阶、坡道、扶手等均属本次装修施工范围； | 必需 |
|  | 地面地砖采用抛光砖，墙体砖采用抛釉砖，所有砖的品牌考虑选用聚美陶、特拉维斯、新中源、宏宇、冠珠品牌，由建设方确定。 | 必需 |
|  | 地砖铺设外观整齐、平整、坚实、无空鼓，砂浆层厚度不得少于60mm厚。 | 必需 |
|  | 六层原墙体已拆除，须新建，砖墙须保证横平竖直、砂浆饱满；轻钢龙骨隔墙，安装必须牢固、龙骨不得出现松动、扭曲现象，墙面须平整、美观。 | 必需 |
|  | 砖墙上，每个门洞必须要有门梁，而且必须充分考虑安全性和承重力，小于1.5米门洞的门梁厚度不能低于150mm厚。 | 必需 |
|  | 所有新砌墙体墙身需整体挂铁网、批荡均匀、厚实，不能有空鼓、爆裂、脱落现象。 | 必需 |
|  | 刮腻子粉至少2次，以保证墙身干净、平顺，墙身阴阳角成90° | 必需 |
|  | 乳胶漆至少刮2次，墙面美观、平顺、无色差，采用环保型乳胶漆，品牌为立邦及同等品牌 | 必需 |
|  | 大门门口做钢化玻璃造型雨棚，要求外观整齐、美观，坚实、无松动。 | 必需 |
|  | 图纸内一楼所有：隔墙、墙体开门洞、地面装修、天花吊顶装修、墙面装修、照明开关插座安装、门窗安装及窗台、展台装修、展柜装修、暖气安装、卫生间装修、屋顶小房间综合装修等。 | 必需 |
|  | 图纸内六楼所有：隔墙、地面装修、天花吊顶装修、墙面装修、照明开关插座安装、门窗安装及窗台、暖气安装、卫生间装修等。 | 必需 |
|  | 图纸内室外造型雨棚、台阶、走廊、坡道等。 | 必需 |
|  | 一楼外墙开门洞、修复，局部贴原有瓷片，原有外墙门窗修复或更换。 | 必需 |
|  | 一楼室外现有台阶的破除、清运、处理，新做台阶、走廊、造型雨棚等。 | 必需 |

- 2.2.2天花要求：

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 木板造型天花菱角分明、平整、美观、坚固，天花木板至少达到E1级环保等级，不得小于9mm厚，选用大自然、板博士、兔宝宝品牌或同等等级；石膏板不得小于9mm厚； | 必需 |
|  | 顶板吊筋杆采用镀锌通长丝杆，直径不得小于Φ6mm。吊筋应与龙骨联接，紧固； | 必需 |
|  | 矿棉天花安装美观、整齐、密闭性好，100%不含石棉，不出现针状粉尘 | 必需 |

- 2.2.3窗、门要求：

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 门上配件： 门锁采用静音锁，为不锈钢柄型锁，不易积尘，易清洁卫生。铝合金铰链，或采用304不锈钢铰链，无任何螺丝外露,门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。门周边为硅橡胶密封条。 | 必需 |
|  | 不锈钢大门安装要求灌浆固定，安装坚固、开关平顺、平稳，无异响。 |  |
|  | 每个门配有专用防撞缓冲橡胶垫或门吸，防止门锁对壁板的碰撞。 | 必需 |
|  | 尽量减少机械部件（如锁、铰链等）的磨损及门与框、与地面之间的磨损。 | 必需 |
|  | 落地窗整体平整、美观、密闭性好，打胶必需均匀、饱满；钢化清玻璃要清澈、平整、通透，外墙玻璃厚度不得少于15mm，内墙玻璃厚度不得少于12mm；铝材的厚度不得小于1.4mm。 | 必需 |
|  | 铝合金窗拖动平滑、静音，密闭性好，打胶必需均匀、饱满，采用单层玻璃，玻璃厚度5mm。 | 必需 |

2.3.3排风、空调

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有区域的空调都采用风机盘管，要求采用西屋康达或同等品牌，风机静音、出风均匀。 | 必需 |
|  | 风机盘管的冷冻水管采用镀锌管，并做保温处理。 | 必需 |
|  | 风机盘管的冷凝水排水管道需采用PVC+保温，打横排水管道注意坡度，不得小于千分之三。 | 必需 |
|  | 所有排气扇选择正野，气直接排到夹层。 | 必需 |

- 2.3.5木工

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 药房所有柜体可以选择成品或现场定制，选择成品时，要提供该产品使用的木板的环保等级、合格证，品牌名称，板材环保等级不低于E1级。选择现场定制，使用高密度板或多层夹板，板材环保等级不低于E1级，选用大自然、板博士、兔宝宝品牌或同等等级。 | 必需 |
|  | 木柜使用的油漆使用环保油漆，外观整齐、美观、无色差。 | 必需 |
|  | 玻璃柜通透、美观、整齐，玻璃采用钢化玻璃，玻璃厚度不得小于5mm，otc玻璃柜要带锁。 | 必需 |

- 2.4电气系统

- 2.4.1整体要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要人流通道应设置应急指示灯，包括安全门口、主要人流出入口处、人流通道转角处、在紧急情况下提供正确的疏散方向。具体位置图纸已标明。 | 必需 |
|  | 电缆的敷设在夹层时应采用电缆桥架，穿线管时应注意与吊顶密封。 | 必需 |
|  | 至灯具控制面板、插座的导线、暗盒采用穿镀锌钢管预制暗敷在砖墙中， | 必需 |
|  | 其它配电安装要求，应按国家电力施工标准进行。 | 必需 |
|  | 电线、电缆的选型应满足安全及消防的要求。应按照设计院设计的电线电缆型号，没有甲方的修改意见书不得修改电缆型号；所有电线、电缆必需选用经过国家免检认证的多股铜芯线缆。注意，电气图纸中除消防涉及的电线电缆注明使用耐火产品，其他一律使用阻燃产品。 | 必需 |
|  | 所有电气产品标识清晰，同时提供产品合格证，质量保证书、样品。 | 必需 |
|  | 电气桥架采用热镀锌梯式或槽式桥架，带盖板，弱电和自控选用热镀锌或喷塑槽式桥架，带盖板。夹层过线盒盖板采用塑料盖板 | 必需 |
|  | 电线电缆为众邦电缆、广东电缆、广东中联电缆、新兴电缆或番禺电缆厂产品。 | 必需 |

- 2.4.2照明、应急指示灯

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 照明灯采用LED灯盘或筒灯，要求灯具安装坚实，灯具易于拆装、更换 | 必需 |
|  | 应急指示清晰，应急照明灯及应急指示灯采用免维护蓄电池，蓄电池供电时间应保证能维持至少30分钟停电时的照明需求，并有测试按钮。 | 必需 |
|  | 办公室、大厅、展示厅、药房等房间照明要求大于300Lx，在等候区、走廊等照明要求大于200Lx。 | 必需 |
|  | 选用防眩光透明罩，材料为阻燃材料，灯罩表面光滑易清洁。 | 必需 |
|  | 墙面上的应急指示灯应暗装并且与墙面平齐。 | 必需 |
|  | 防护等级为IP54、I类灯具，灯具应满足净化、防水、照度等要求。 | 必需 |
|  | LED灯盘或筒灯、射灯选用三雄极光、欧普或同等品牌。 | 必需 |

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 开关、插座、配电箱采用安装，安装要考虑墙体与配电箱箱面的严密。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平，箱内安装导轨连同开关可调节。 | 必需 |
|  | 开关、插座及配电箱表面易于清洁，与壁板连接处良好密封。普通开关选用西门子远景金色板式开关系列。 | 必需 |

- 2.4.3开关、插座及配电箱

- 2.4.4电线管、线盒

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 普通照明线路铺设：沿吊顶板铺设，管接头采用专用连接配件，严禁线管直接伸进线盒； | 必需 |
|  | 隔断内穿线管必需为一根整管，不允许搭接，内部要求光滑，接口处去毛刺处理。 | 必需 |
|  | 导线接头安装在转接盒中，严禁在导管中搭接导线； | 必需 |

- 文件

| 编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件是卖方供货范围不可分割的一部分，延时提供文件(如：业主现场最终验收调试前不能提供)或提供文件不完全，承包方应支付违约金。若不能提供文件，即使是部分的不能提供，也会被认为未能完全履行合同并且是不可被接受的。 | 必需 |
|  | 承包方提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助业主即可安装、启动、维护维修的深度。 | 必需 |
|  | 所有提供的文件，要求中文；同时要求电子与纸质两种版本；电子版本的格式要符合业主的要求（包括图纸，OEM厂家信息等等）。 | 必需 |
|  | 所有承包方提供的图纸应该单独成卷且用塑料口袋包装起来。 | 必需 |
|  | 对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。 | 必需 |
|  | 可追溯性： 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。 各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上永久性标牌以便于识别； 原材料需有材质证书、合格证等，证书中应包含制造商、产地、批号、炉号、成份等信息。 | 必需 |
|  | 文件格式： - 所有文件和图纸应按照已制定的文件编码规则或承包方提供给业主的内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号； - 文件和图纸必需根据附表的要求提供，以取得业主认可和批准。文件将通过书面和电子版方式按照附表中的内容提供。图纸的提供不仅是书面的还要同时提供电子版；提供给业主的电子版图纸为 CAD 格式(AutoCAD2004)，如有天正模块，应为T3格式； - 业主在规定的时间内将审查图纸的意见回复承包方。业主的建议、检查和确认并不能减轻卖方对所供货物及所有工作所应负的所有责任； - 图纸中应采用公制单位。语言：所有通讯、交流、合同、文件、图纸、说明、操作维护手册、设备标签等采用简体中文。所有的文件包括图纸都注明项目号 CWB-001。 | 必需 |
|  | 文件内容： 包括但不限于以下文件由承包方或由承包方和业主共同完成，具体根据承包方能力在交流过程中细化、确定。 | 必需 |

- 培训及保修

| 编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训： 1）承包方应免费对甲方工厂的操作人员提供系统操作、日常维护和等方面的培训。卖方免费对买方人员进行培训(包括制造厂内和安装现场的培训)，培训内容主要包括整个系统的工作原理、构架、流程、操作、维护维修、校准和故障解决等等。 2）在培训期间，承包方应免费提供相关的培训资料。 | 必需 |
|  | 工程保修： 1）承包方应具有完美的工程保修售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。 2）在质保期内，接到工程维修通知或服务要求后，应在12小时内作出服务响应，48小时内派维修人员赶到生产现场。 3）在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 卖方负责无偿维修或更换；质保期后, 卖方终生提供及时的维修、维护, 维修只收取材料成本费； | 必需 |
|  | 卖方应定期进行回访，解决系统运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。卖方保证十年内能方便的采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件 |  |

- 保证

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工方必需保证所有的技术文件遵循本URS和相关附件的要求，如有差异或不符的地方必需提出，并作说明，否则视为认同。 | 必需 |
|  | 所有的设备、装置、设施等的质保期为安装调试完，验收合格后12个月。 如果由于设备存在缺陷导致损坏，施工方必需保证及时的修复或更换新的设备保证建设方的使用。 | 必需 |
|  | 施工方对设备质量和综合性能负责，保证运行时的稳定性 | 必需 |
|  | 自验收日起一年内，如因二次设计、施工或材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，承包方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如更严重而无法修复者，发包方可要求更换； | 必需 |
|  | 提供质保期后1年内易损件清单及报价； | 必需 |
|  | 进度：按照招标文件要求 | 必需 |
|  | 施工期间，将发包方采购的设备进行吊装就位，若有第三方施工同步进行，承包方应充分考虑给以配合，并细化交叉施工的工期安排，不得因此而耽误工程进度。 | 必需 |
|  | 本工程必需保证达到依照本URS及相关附件的要求的性能，在温度、湿度、压力、洁净度等各部分均能满足GMP规范及建设方合同及附件的要求。 | 必需 |
|  | 施工方保证所有工作内容及其执行必需考虑到并满足相关10版GMP认证的要求。 | 必需 |
|  | 施工方保证项目按照双方确定的计划按时完成，并保证质量 | 必需 |

- 项目计划

| 编号 |  | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 项目计划必需按照规定的时间进行更新（一周或二周），并表明如下内容： - 当前工作进展情况 - 与计划不符点的变更说明及处理措施 - 下步计划 - 项目计划中的每一项应表明开始日期和结束日期 - 项目计划中包括如下内容（包括但不限于）： 开工日期、完工日期 调试、验证日期 材料订购准备 设备制造和材料供应 设计工作、双方确认 施工准备 各系统施工计划 中间成果、隐蔽工程 调试 验收、验证 |  | 必需 |

- 偏差

| 编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备和系统在安装过程中任何与本文件发送的偏离，都应记录。 | 必需 |
|  | 偏差应有书面的处理流程和业主方的确认。 | 必需 |
|  | 合同签订后，若发现还有需进行URS和验证文件变更的，经双方协商一致后，双方书面签字确认后方可实施。 | 必需 |